Nr obiektu:…………………   Nazwa obiektu:…………………………………………….………….. 	Data: ………….………..

Dokumentacja fotograficzna przed wykonaniem prac			      	               		         TAK   NIE

- Siłownia z otwartymi i zamkniętymi drzwiami przed instalacją

- Wszelkie uszkodzenia, usterki i odstępstwa od standardów przed instalacją,

jeśli takie występują (w zakresie modernizacji siłowni i alarmów)

- Półki z zespołami prostownikowymi przed instalacją, z widocznymi kablami zasilającymi

- Półki z akumulatorami przed instalacją, z widocznym typem kabla DC

- Bezpieczniki z widocznymi przewodami i opisami przed instalacją

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zasilanie AC                                   					      	               		         TAK   NIE

- Zabezpieczenia fazowe siłowni powinny mieć wartości 32A dla typu S lub 35A dla wkładek D02

- Każdy prostownik jest zasilany przewodem o przekroju żyły minimum 2,5mm²

(pomiędzy rozdzielnią a siłownią jest 1 linia zasilania o przekroju minimum 5x6mm²)

- Uziemienie kaset prostownikowych podłączone do uziemienia w siłowni

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Montaż pakietu modernizacyjnego					 		  	         TAK   NIE

- Pakiet modernizacyjny zamontowany bezpośrednio pod drzwiczkami rozdzielni

lub pod maskownicą (w innym przypadku wolną przestrzeń zaślepić)

- Pakiet modernizacyjny zamontowany w sposób umożliwiający

odkręcenie i demontaż górnej osłony.

- Wszystkie aktywne gniazda prostownikowe zostały okablowane

- Wszystkie nie wypełnione gniazda zostały zaślepione

- Zachowano podział na grupy (krytyczna / niekrytyczna)

- Zainstalowano przewód Ethernet i wpięto do portu wskazanego w G7

- Usunięto stare, drobne elementy siłowni, które nie są używane

(złącza elektryczne, szyny, okablowanie itp.)

- Wgrano odpowiedni plik konfiguracyjny zgodny z zainstalowanymi bateriami i typem siłowni

- Ustawienia zgodne z aktualnym standardem TMPL i wyposażeniem siłowni

(wprowadzono parametry spersonalizowane dla wyposażenia siłowni, baterii, itp.)

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Etykiety i oznaczenia        							                    	         TAK   NIE

- Tabliczka znamionowa z numerem seryjnym i znakiem CE umieszczona

w widocznym miejscu

- Umieszczono na siłowni w okolicy tabliczki znamionowej naklejkę z informacjami

o modernizacji siłowni, ilości zainstalowanych półek zespołów prostownikowych

i ilości zespołów prostownikowych, typie sterownika i firmie wykonującej prace

(NAZWA FIRMY) oraz dacie instalacji i obiekcie, na którym dokonano modernizacji

- Oznaczono każdy z zespołów prostownikowych i inne elementy serwisowalne

nalepką z informacjami o dacie instalacji i okresie gwarancji

- Obustronnie oznaczono kabel Ethernetowy do systemu nadzoru

(oznaczenie powinno być zgodne z dokumentem G7)

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Instalacja Licznika Energii AC						 		  	         TAK   NIE

- Zainstalowano licznik AC F&F LE-03MQ lub LE-03MQ CT

- Podłączono licznik do sterownika siłowni po RS485.

- Licznik mierzy zużycie energii całej stacji

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Testy i Pomiary elektryczne								            	         TAK   NIE

- Przetestowano działanie styczników RGR i NKR

- Przetestowano działanie alarmów wyprowadzonych na DDF

- Przetestowano działanie grzałek i wentylatorów (dotyczy szaf Outdoor)

- Zweryfikowano poprawność działania komunikacji z systemem nadzoru

- Zweryfikowano poprawność działania komunikacji z licznikiem energii

- Wykonano pomiary elektryczne:

- Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (pomiar pętli zwarcia)

- Pomiar stanu izolacji obwodów elektrycznych (pomiar rezystancji izolacji)

- Pomiar ciągłości przewodu ochronnego

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dokumentacja fotograficzna po wykonaniu prac			      	               		         TAK   NIE

- Siłownia z otwartymi i zamkniętymi drzwiami po instalacji

- Półki z zespołami prostownikowymi po instalacji, z widocznymi kablami zasilającymi

- Zdjęcie pracujących prostowników we wszystkich slotach (jeżeli jest mniej niż 6 przełożyć do

zdjęcia z innych slotów, żeby pokazać, że we wszystkich slotach prostowniki pracują)

- Półki z akumulatorami po instalacji, z widocznym typem kabla DC

- Bezpieczniki z widocznymi przewodami i opisami po instalacji

- Łączówka DDF z rozszytymi alarmami z siłowni

- Zdjęcia zamontowanego licznika energii	wraz z oznaczeniem kabla do komunikacji z Q1

- Zdjęcie oznaczeń kabla Ethernetowego oraz podłączenia do portu zgodnie z G7

- Zdjęcie naklejek informacyjnych umieszczonych na drzwiach, nowych tabliczek znamionowych,

naklejki ze znakiem CE

- Zdjęcia ekranów sterownika lub oprogramowania konfiguracyjnego:				         TAK   NIE

- wartość napięcia buforowego

- współczynnik kompensacji temperaturowej

- ograniczenie prądu ładownia baterii

- pomiar całkowitego prądu odbiorów przy napięciu buforowym (ok 54,5V)

- ilość zdefiniowanych w siłowni prostowników

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dokumenty						TAK   NIE

- Protokół z pomiarów elektrycznych

- Oświadczenie BHP

- Wypełniony protokół odbioru

- FOTO - dokumentacja zdjęciowa

…………………………………………..                                      ……………………………….

Imię i Nazwisko instalatora                                                       Podpis