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Nr obiektu:…………………   Nazwa obiektu:…………………………………………….………….. 	Data: ………….………..

Dokumentacja fotograficzna przed wykonaniem prac			      	               		         TAK   NIE       
1. Siłownia z otwartymi i zamkniętymi drzwiami przed instalacją					                	

2. Wszelkie uszkodzenia, usterki i odstępstwa od standardów przed instalacją, 	   		                	
jeśli takie występują (w zakresie modernizacji siłowni i alarmów)	

3. Półki z zespołami prostownikowymi przed instalacją, z widocznymi kablami zasilającymi		                
	
4. Półki z akumulatorami przed instalacją, z widocznym typem kabla DC		 		                	

5. Bezpieczniki z widocznymi przewodami i opisami przed instalacją		 			                


Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zasilanie AC                                   					      	               		         TAK   NIE       
1. Zabezpieczenia fazowe siłowni powinny mieć wartości 32A dla typu S lub 35A dla wkładek D02	                	

2. Każdy prostownik jest zasilany przewodem o przekroju żyły minimum 2,5mm²			                	
	(pomiędzy rozdzielnią a siłownią jest 1 linia zasilania o przekroju minimum 5x6mm²)

3. Uziemienie kaset prostownikowych podłączone do uziemienia w siłowni				                	

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Montaż pakietu modernizacyjnego					 		  	         TAK   NIE
1. Pakiet modernizacyjny zamontowany bezpośrednio pod drzwiczkami rozdzielni 
lub pod maskownicą (w innym przypadku wolną przestrzeń zaślepić) 				                	

2. Pakiet modernizacyjny zamontowany w sposób umożliwiający
odkręcenie i demontaż górnej osłony.								                	

3. Wszystkie aktywne gniazda prostownikowe zostały okablowane					                

4. Wszystkie nie wypełnione gniazda zostały zaślepione	                      

5. Zachowano podział na grupy (krytyczna / niekrytyczna)                                                		 	                	

6. Zainstalowano przewód Ethernet i wpięto do portu wskazanego w G7				                	

7. Usunięto stare, drobne elementy siłowni, które nie są używane			                
         (złącza elektryczne, szyny, okablowanie itp.)

8. Wgrano odpowiedni plik konfiguracyjny zgodny z zainstalowanymi bateriami i typem siłowni		                

9. Ustawienia zgodne z aktualnym standardem TMPL i wyposażeniem siłowni			                
(wprowadzono parametry spersonalizowane dla wyposażenia siłowni, baterii, itp.)

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Etykiety i oznaczenia        							                    	         TAK   NIE
1. Tabliczka znamionowa z numerem seryjnym i znakiem CE umieszczona				                	
w widocznym miejscu

2. Umieszczono na siłowni w okolicy tabliczki znamionowej naklejkę z informacjami			                	
o modernizacji siłowni, ilości zainstalowanych półek zespołów prostownikowych
i ilości zespołów prostownikowych, typie sterownika i firmie wykonującej prace
(NAZWA FIRMY) oraz dacie instalacji i obiekcie, na którym dokonano modernizacji 

3. Oznaczono każdy z zespołów prostownikowych i inne elementy serwisowalne			                	
nalepką z informacjami o dacie instalacji i okresie gwarancji

4. Obustronnie oznaczono kabel Ethernetowy do systemu nadzoru			                	
	(oznaczenie powinno być zgodne z dokumentem G7)


Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..






Instalacja Licznika Energii AC						 		  	         TAK   NIE
1. Zainstalowano licznik AC F&F LE-03MQ lub LE-03MQ CT						                	

2. Podłączono licznik do sterownika siłowni po RS485.						                	

3. Licznik mierzy zużycie energii całej stacji								                


Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Testy i Pomiary elektryczne								            	         TAK   NIE
1. Przetestowano działanie styczników RGR i NKR							                	

2. Przetestowano działanie alarmów wyprowadzonych na DDF					                	

3. Przetestowano działanie grzałek i wentylatorów (dotyczy szaf Outdoor)				                

4. Zweryfikowano poprawność działania komunikacji z systemem nadzoru				                

5. Zweryfikowano poprawność działania komunikacji z licznikiem energii				                

6. Wykonano pomiary elektryczne:
· Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (pomiar pętli zwarcia)			                	
· Pomiar stanu izolacji obwodów elektrycznych (pomiar rezystancji izolacji)			                
· Pomiar ciągłości przewodu ochronnego							                
				
Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dokumentacja fotograficzna po wykonaniu prac			      	               		         TAK   NIE       
1. Siłownia z otwartymi i zamkniętymi drzwiami po instalacji					                	

2. Półki z zespołami prostownikowymi po instalacji, z widocznymi kablami zasilającymi			                

3. Zdjęcie pracujących prostowników we wszystkich slotach (jeżeli jest mniej niż 6 przełożyć do		                
zdjęcia z innych slotów, żeby pokazać, że we wszystkich slotach prostowniki pracują)
	
4. Półki z akumulatorami po instalacji, z widocznym typem kabla DC		 		 	                	

5. Bezpieczniki z widocznymi przewodami i opisami po instalacji		 			                

6. Łączówka DDF z rozszytymi alarmami z siłowni         						                

7. Zdjęcia zamontowanego licznika energii	wraz z oznaczeniem kabla do komunikacji z Q1		                

8. Zdjęcie oznaczeń kabla Ethernetowego oraz podłączenia do portu zgodnie z G7			                

9. Zdjęcie naklejek informacyjnych umieszczonych na drzwiach, nowych tabliczek znamionowych,   	                
naklejki ze znakiem CE

10. Zdjęcia ekranów sterownika lub oprogramowania konfiguracyjnego:				         TAK   NIE       
· wartość napięcia buforowego								                	
· współczynnik kompensacji temperaturowej						                
· ograniczenie prądu ładownia baterii							                
· pomiar całkowitego prądu odbiorów przy napięciu buforowym (ok 54,5V) 			                
· ilość zdefiniowanych w siłowni prostowników					         	                



Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..



Dokumenty						TAK   NIE
1. Protokół z pomiarów elektrycznych			       	

2. Oświadczenie BHP					       	

3. Wypełniony protokół odbioru				       

4. FOTO - dokumentacja zdjęciowa			       

                                                                  …………………………………………..                                      ……………………………….
                                                                    Imię i Nazwisko instalatora                                                       Podpis
gwarantujemy zasilanie
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